## Planilha1
MODELO | FABRICANTE | POTÊNCIA NOMINAL (W) | NÚMERO DE FASES | MÁXIMA POTÊNCIA FOTOVOLTAICA (WP) | MÁXIMA TENSÃO CC (V) | TENSÃO CC DE START (V) | TENSÃO CC MÍNIMA DE MPPT (V) | TENSÃO CC MÁXIMA DE MPPT (V) | TENSÃO CC NOMINAL (V) | TENSÃO CC MÍNIMA DE MPPT A PLENA CARGA (V) | TENSÃO CC MÁXIMA DE MPPT A PLENA CARGA (V) | MÁXIMA CORRENTE CC POR MPPT (A) | NÚMERO DE MPPTS | NÚMERO DE ENTRADAS POR MPPT | MÁXIMA POTÊNCIA AC APARENTE (VA) | MÁXIMA CORRENTE AC DE SAÍDA (A) | TENSÃO AC NOMINAL F-N (V) | TENSÃO AC NOMINAL F-F (V) | TENSÃO AC MÍNIMA F-F (V) | TENSÃO AC MÁXIMA F-F (V) | FREQUÊNCIA (Hz) | FATOR DE POTÊNCIA | THDi (%) | LARGURA (MM) | ALTURA (MM) | PROFUNDIDADE (MM) | PESO (KG) | TEMPERATURA MÍNIMA D E OPRAÇÃO© | TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO | GRAU DE PROTEÇÃO IP | DISPLAY | IHM FÍSICA | MONITORAMENTO
1500-S | GROWATT | 1500 | 1 | 1950 | 450 | 80 | 70 | 450 | 360 | 175 | 400 | 10 | 1 | 1 | 1650 | 7.8 | 220 | 220 | - | - | 50/60 | 0.8 | 3% | 271 | 299 | 141 | 6.4 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
2000-S | GROWATT | 2000 | 1 | 2600 | 450 | 80 | 70 | 450 | 360 | 200 | 400 | 11 | 1 | 1 | 2000 | 9.5 | 220 | 220 | - | - | 50/60 | 0.8 | 3% | 271 | 299 | 141 | 6.4 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
3000-S | GROWATT | 3000 | 1 | 3900 | 550 | 80 | 70 | 550 | 360 | 250 | 500 | 13 | 1 | 1 | 3000 | 14.3 | 220 | 220 | - | - | 50/60 | 0.8 | 3% | 271 | 359 | 141 | 9.1 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
2500MTL-S | GROWATT | 2500 | 1 | 3250 | 500 | 100 | 80 | 500 | 360 | 130 | 450 | 10 | 2 | 1 | 2500 | 11.3 | 220 | 220 | 180 | 280 | 50/60 | 0.8 | 3% | 355 | 419 | 138 | 14 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
3000MTL-S | GROWATT | 3000 | 1 | 3900 | 500 | 100 | 80 | 500 | 360 | 130 | 450 | 10 | 2 | 1 | 3000 | 13.6 | 220 | 220 | 180 | 280 | 50/60 | 0.8 | 3% | 355 | 419 | 138 | 14 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
3600MTL-S | GROWATT | 3600 | 1 | 4680 | 500 | 100 | 80 | 500 | 360 | 130 | 450 | 10 | 2 | 1 | 3600 | 16.3 | 220 | 220 | 180 | 280 | 50/60 | 0.8 | 3% | 355 | 419 | 138 | 14 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
4200MTL-S | GROWATT | 4200 | 1 | 5460 | 500 | 100 | 80 | 500 | 360 | 130 | 450 | 10 | 2 | 1 | 4200 | 19 | 220 | 220 | 180 | 280 | 50/60 | 0.8 | 3% | 355 | 419 | 138 | 14 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
5000MTL-S | GROWATT | 5000 | 1 | 5980 | 500 | 100 | 80 | 500 | 360 | 130 | 450 | 10 | 2 | 1 | 4600 | 20.9 | 220 | 220 | 180 | 280 | 50/60 | 0.8 | 3% | 355 | 419 | 138 | 14 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
5500MTL-S | GROWATT | 5500 | 1 | 6500 | 500 | 100 | 80 | 500 | 360 | 130 | 450 | 10 | 2 | 1 | 5000 | 22.7 | 220 | 220 | 180 | 280 | 50/60 | 0.8 | 3% | 355 | 419 | 138 | 14 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
8000MTLP-S | GROWATT | 8000 | 2 | 9600 | 600 | 140 | 110 | 500 | 360 | - | - | 12,5+12,5+25 | 3 | 1+1+2 | 8800 | 34.8 | 220 | - | 184 | 276 | 50/60 | 0.8 | 3% | 355 | 620 | 260 | 28 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
9000MTLP-S | GROWATT | 9000 | 2 | 10800 | 600 | 140 | 110 | 500 | 360 | - | - | 12.5 | 3 | 1+1+2 | 9900 | 39.1 | 220 | - | 184 | 276 | 50/60 | 0.8 | 3% | 355 | 620 | 260 | 28 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
10000MTLP-S | GROWATT | 10000 | 2 | 12000 | 600 | 140 | 110 | 500 | 360 | - | - | 12.5 | 3 | 1+1+2 | 10000 | 43.5 | 220 | - | 184 | 276 | 50/60 | 0.8 | 3% | 355 | 620 | 260 | 28 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
7000MTL-S | GROWATT | 7000 | 1 | 9100 | 550 | 100 | 80 | 550 | 360 | - | - | 25+12,5 | 2 | 2+1 | 7000 | 33.5 | 220 | 220 | 180 | 390 | 50/60 | 0.8 | 3% | 419 | 355 | 185 | 16.8 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
8000MTL-S | GROWATT | 8000 | 1 | 10500 | 550 | 100 | 80 | 550 | 360 | - | - | 25+12,5 | 2 | 2+1 | 8200 | 35.7 | 220 | 220 | 180 | 280 | 50/60 | 0.8 | 3% | 419 | 355 | 185 | 16.8 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
7000TL3-S | GROWATT | 7000 | 3 | 8400 | 1000 | 160 | 160 | 1000 | 600 | - | - | 11,5+11,5 | 2 | 2+1 | 7700 | 11.7 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 480 | 448 | 200 | 23.5 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
8000TL3-S | GROWATT | 8000 | 3 | 9600 | 1000 | 160 | 160 | 1000 | 600 | - | - | 11,5+11,5 | 2 | 2+1 | 8800 | 13.3 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 480 | 448 | 200 | 23.5 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
9000TL3-S | GROWATT | 9000 | 3 | 10800 | 1000 | 160 | 160 | 1000 | 600 | - | - | 11,5+11,5 | 2 | 2+1 | 9900 | 15 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 480 | 448 | 200 | 23.5 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
10000TL3-S | GROWATT | 10000 | 3 | 12000 | 1000 | 160 | 160 | 1000 | 600 | - | - | 11,5+11,5 | 2 | 2+1 | 11000 | 16.7 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 480 | 448 | 200 | 23.5 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
11000TL3-S | GROWATT | 11000 | 3 | 13200 | 1000 | 160 | 160 | 1000 | 600 | - | - | 11,5+11,5 | 2 | 2+1 | 12100 | 18.3 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 480 | 448 | 200 | 23.5 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
12000TL3-S | GROWATT | 12000 | 3 | 14400 | 1000 | 160 | 160 | 1000 | 600 | - | - | 20+10 | 2 | 2+1 | 13200 | 19 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 480 | 448 | 200 | 23.5 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
13000TL3-S | GROWATT | 13000 | 3 | 15600 | 1000 | 160 | 160 | 1000 | 600 | - | - | 20+10 | 2 | 2+1 | 14300 | 20.6 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 480 | 448 | 200 | 23.5 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
15000TL3-S | GROWATT | 15000 | 3 | 18000 | 1000 | 160 | 160 | 1000 | 600 | - | - | 20+10 | 2 | 2+1 | 16500 | 23.8 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 480 | 448 | 200 | 23.5 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
15000TL3-SL | GROWATT | 15000 | 3 | 19500 | 800 | 250 | 300 | 650 | 360 | - | - | 38 | 2 | 4 | 16600 | 43.6 | 127 | 220 | 176 | 242 | 50/60 | 0.8 | 3% | 470 | 754 | 270 | 48 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
20000TL3-SL | GROWATT | 20000 | 3 | 26000 | 800 | 250 | 300 | 650 | 360 | - | - | 38 | 2 | 4 | 22200 | 58.3 | 127 | 220 | 176 | 242 | 50/60 | 0.8 | 3% | 470 | 754 | 270 | 48 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
22000TL3-SL | GROWATT | 22000 | 3 | 28600 | 800 | 250 | 300 | 650 | 360 | - | - | 38 | 2 | 4 | 24400 | 64.1 | 127 | 220 | 176 | 242 | 50/60 | 0.8 | 3% | 470 | 754 | 270 | 48 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
17000TL3-S | GROWATT | 17000 | 3 | 21250 | 1000 | 250 | 200 | 1000 | 580 | 400 | 800 | 37.5 | 2 | 3 | 18800 | 27.5 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 470 | 754 | 270 | 48 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
20000TL3-S | GROWATT | 20000 | 3 | 25000 | 1000 | 250 | 200 | 1000 | 580 | 400 | 800 | 37.5 | 2 | 3 | 22200 | 32.2 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 470 | 754 | 270 | 48 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
25000TL3-S | GROWATT | 25000 | 3 | 31250 | 1000 | 250 | 200 | 1000 | 580 | 400 | 800 | 37.5 | 2 | 3 | 27700 | 40.3 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 470 | 754 | 270 | 48 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
30000TL3-S | GROWATT | 30000 | 3 | 37500 | 1000 | 250 | 200 | 1000 | 280 | 450 | 800 | 34 | 2 | 4 | 33300 | 48.3 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 470 | 754 | 270 | 48 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
33000TL3-S | GROWATT | 33000 | 3 | 41250 | 1000 | 250 | 200 | 1000 | 280 | 450 | 800 | 34 | 2 | 4 | 36600 | 53 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 470 | 754 | 270 | 48 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
40000TL3-NS | GROWATT | 40000 | 3 | 50000 | 1000 | 250 | 200 | 1000 | 280 | 450 | 800 | 34 | 2 | 4 | 44400 | 64.5 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 470 | 754 | 270 | 48 | -25 | 60 | 65 | LCD | VIBRAÇÃO | SHINE WIFI
MAX50KTL3-LV | GROWATT | 50000 | 3 | 65000 | 1100 | 250 | 200 | 1000 | 585 | 500 | 850 | 25 | 6 | 2 | 55500 | 80.5 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 860 | 600 | 300 | 82 | -25 | 60 | 65 | NÃO POSSUI | NÃO POSSUI | SHINE MASTER
MAX60KTL3-LV | GROWATT | 60000 | 3 | 78000 | 1100 | 250 | 200 | 1000 | 585 | 500 | 850 | 25 | 6 | 2 | 66600 | 96.6 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 860 | 600 | 300 | 82 | -25 | 60 | 65 | NÃO POSSUI | NÃO POSSUI | SHINE MASTER
MAX70KTL3-LV | GROWATT | 70000 | 3 | 91000 | 1100 | 250 | 200 | 1000 | 585 | 500 | 850 | 25 | 6 | 2 | 77700 | 112.7 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 860 | 600 | 300 | 82 | -25 | 60 | 65 | NÃO POSSUI | NÃO POSSUI | SHINE MASTER
MAX75KTL3-LV | GROWATT | 75000 | 3 | 97500 | 1100 | 250 | 200 | 1000 | 585 | 500 | 850 | 25 | 6 | 2 | 83300 | 120.7 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 860 | 600 | 300 | 82 | -25 | 60 | 65 | NÃO POSSUI | NÃO POSSUI | SHINE MASTER
MAX80KTL3-LV | GROWATT | 80000 | 3 | 104000 | 1100 | 250 | 200 | 1000 | 585 | 500 | 850 | 25 | 6 | 2 | 88800 | 128.8 | 230 | 400 | 320 | 478 | 50/60 | 0.8 | 3% | 860 | 600 | 300 | 82 | -25 | 60 | 65 | NÃO POSSUI | NÃO POSSUI | SHINE MASTER
MAX60KTL3-MV | GROWATT | 60000 | 3 | 78000 | 1100 | 250 | 200 | 1000 | 700 | - | - | 25 | 6 | 2 | 66600 | 80.2 | 277 | 480 | 425 | 540 | 50/60 | 0.8 | 3% | 860 | 600 | 300 | 82 | -25 | 60 | 65 | NÃO POSSUI | NÃO POSSUI | SHINE MASTER
MAX70KTL3-MV | GROWATT | 70000 | 3 | 91000 | 1100 | 250 | 200 | 1000 | 700 | - | - | 25 | 7 | 2 | 77700 | 93.6 | 277 | 480 | 425 | 540 | 50/60 | 0.8 | 3% | 860 | 600 | 300 | 82 | -25 | 60 | 65 | NÃO POSSUI | NÃO POSSUI | SHINE MASTER
MAX80KTL3-MV | GROWATT | 80000 | 3 | 104000 | 1100 | 250 | 200 | 1000 | 700 | - | - | 25 | 7 | 2 | 88800 | 107 | 277 | 480 | 425 | 540 | 50/60 | 0.8 | 3% | 860 | 600 | 300 | 82 | -25 | 60 | 65 | NÃO POSSUI | NÃO POSSUI | SHINE MASTER
MAX90KTL3-MV | GROWATT | 90000 | 3 | 117000 | 1100 | 250 | 200 | 1000 | 700 | - | - | 25 | 7 | 2 | 100000 | 115.7 | 277 | 480 | 425 | 540 | 50/60 | 0.8 | 3% | 860 | 600 | 300 | 82 | -25 | 60 | 65 | NÃO POSSUI | NÃO POSSUI | SHINE MASTER
MAX100KTL3-MV | GROWATT | 100000 | 3 | 130000 | 1100 | 250 | 200 | 1000 | 700 | - | - | 25 | 7 | 2 | 111000 | 128.6 | 277 | 480 | 425 | 540 | 50/60 | 0.8 | 3% | 860 | 600 | 300 | 82 | -25 | 60 | 65 | NÃO POSSUI | NÃO POSSUI | SHINE MASTER
7.5TLM | SOFAR | 7500 | 1 | 9980 | 600 | 120 | 90 | 580 | 360 | 250 | 520 | 22+11 | 2 | 2+1 | 7500 | 32.6 | 220 | 220 | 180 | 276 | 50/60 | 0.8 | 3% | 315 | 405 | 135 | 11.5 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | SOLARMAN
11KTL-X | SOFAR | 11000 | 3 | 14630 | 1000 | 200 | 160 | 960 | 600 | 300 | 840 | 11 | 2 | 1 | 11000 | 15.9 | 220 | 380 | 310 | 480 | 50/60 | 0.8 | 3% | 452 | 457 | 202 | 22 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | SOLARMAN
12KTL-X | SOFAR | 12000 | 3 | 15960 | 1000 | 200 | 160 | 960 | 600 | 300 | 840 | 11 | 2 | 1 | 13200 | 19.1 | 220 | 380 | 310 | 480 | 50/60 | 0.8 | 3% | 452 | 457 | 202 | 22 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | SOLARMAN
25000TL-G2 | SOFAR | 25000 | 3 | 33250 | 1100 | 270 | 200 | 960 | 620 | 460 | 750 | 35 | 2 | 3 | 27500 | 40 | 220 | 380 | 310 | 480 | 50/60 | 0.8 | 3% | 512 | 666 | 254 | 37 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | SOLARMAN
33000TL-G2 | SOFAR | 33000 | 3 | 43890 | 1100 | 270 | 200 | 960 | 620 | 580 | 750 | 30 | 2 | 3 | 36300 | 53 | 220 | 380 | 310 | 480 | 50/60 | 0.8 | 3% | 512 | 666 | 254 | 37 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | SOLARMAN
50000TL | SOFAR | 50000 | 3 | 55000 | 1000 | 250 | 250 | 960 | 600 | 530 | 800 | 40+30+30 | 3 | 4+3+3 | 50000 | 80 | 220 | 380 | 310 | 480 | 50/60 | 0.8 | 3% | 713 | 737 | 297 | 70 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | SOLARMAN
60000TL | SOFAR | 60000 | 3 | 66000 | 1000 | 250 | 250 | 960 | 600 | 530 | 800 | 40 | 3 | 4 | 50000 | 90 | 220 | 380 | 310 | 480 | 50/60 | 0.8 | 3% | 713 | 737 | 297 | 70 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | SOLARMAN
Sununo Plus 2K | SAJ | 2000 | 1 | 2400 | 500 | 70 | 60 | 450 | 360 | - | - | 11 | 1 | 1 | 2200 | 9.7 | 220 | 220 | 180 | 280 | 50/60 | 1 | 3% | 305 | 354 | 120 | 7.8 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | SAJ
Sununo Plus 3K | SAJ | 3000 | 1 | 3630 | 550 | 70 | 60 | 500 | 360 | - | - | 11 | 1 | 1 | 3000 | 14.5 | 220 | 220 | 180 | 280 | 50/60 | 1 | 3% | 305 | 354 | 120 | 8.4 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | SAJ
Sununo Plus 4K-M | SAJ | 4000 | 1 | 4840 | 600 | 100 | 90 | 550 | 360 | - | - | 11 | 2 | 1 | 4400 | 21 | 220 | 220 | 180 | 280 | 50/60 | 0.8 | 3% | 355 | 454 | 150 | 14.8 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | SAJ
Sununo Plus 6K-M | SAJ | 6000 | 1 | 7200 | 600 | 100 | 90 | 550 | 360 | - | - | 11 | 2 | 1 | 6000 | 28.7 | 220 | 220 | 180 | 280 | 50/60 | 0.8 | 3% | 355 | 454 | 162 | 15.8 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | SAJ
KSG-1.5K-SM | KSTAR | 1500 | 1 | 1600 | 500 | 130 | 145 | 400 | 380 | - | - | 11 | 1 | 1 | 1500 | 7 | 230 | 230 | 184 | 276 | 50/60 | 1 | 3% | 264 | 326 | 127 | 6 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | KSTAR
KSG-3.0K-SM | KSTAR | 3000 | 1 | 3100 | 500 | 130 | 240 | 400 | 380 | - | - | 13 | 1 | 1 | 3000 | 14 | 230 | 230 | 184 | 276 | 50/60 | 1 | 3% | 264 | 326 | 127 | 7 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | KSTAR
KSG-5.0K-DM | KSTAR | 5000 | 1 | 5200 | 500 | 150 | 100 | 490 | 380 | 200 | 400 | 13 | 2 | 1 | 5000 | 22 | 230 | 230 | 184 | 276 | 50/60 | 0.9 | 3% | 329 | 466 | 149 | 15.5 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | KSTAR
KSG-12.0K-LV | KSTAR | 12000 | 3 | 15000 | 1000 | 250 | 250 | 950 | 620 | 500 | 800 | 40 | 2 | 2 | 13000 | 32 | 127 | 220 | 184 | 276 | 50/60 | 0.8 | 3% | 553 | 715 | 228 | 39 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | KSTAR
KSG-12.0K-DM | KSTAR | 12000 | 3 | 13500 | 1000 | 250 | 250 | 950 | 620 | 480 | 800 | 13 | 2 | 1 | 13000 | 20 | 230 | 400 | 320 | 480 | 50/60 | 0.8 | 3% | 553 | 715 | 228 | 35 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | KSTAR
KSG-20.0K-DM | KSTAR | 20000 | 3 | 2250 | 1000 | 250 | 250 | 950 | 620 | 480 | 800 | 21 | 2 | 2 | 22000 | 32 | 230 | 400 | 320 | 480 | 50/60 | 0.8 | 3% | 553 | 715 | 228 | 39 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | KSTAR
KSG-30.0K-TM | KSTAR | 30000 | 3 | 35000 | 1000 | 250 | 250 | 950 | 620 | 480 | 800 | 26 | 3 | 2 | 33000 | 44 | 230 | 400 | 320 | 480 | 50/60 | 0.8 | 3% | 636 | 958 | 260 | 61 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | KSTAR
KSG-32.0K-LV | KSTAR | 32000 | 3 | 40000 | 1000 | 250 | 250 | 950 | 620 | 500 | 800 | 40 | 3 | 4 | 35000 | 95 | 127 | 220 | 184 | 276 | 50/60 | 0.8 | 3% | 636 | 958 | 260 | 70 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | KSTAR
KSG-50.0K-TM | KSTAR | 50000 | 3 | 56000 | 1000 | 250 | 250 | 950 | 620 | 500 | 800 | 36 | 3 | 4 | 55000 | 80 | 230 | 40 | 320 | 480 | 50/61 | 0.8 | 3% | 636 | 958 | 260 | 68 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | KSTAR
KSG-60.0K-TM | KSTAR | 60000 | 3 | 67000 | 1000 | 250 | 250 | 950 | 620 | 500 | 800 | 36 | 3 | 4 | 66000 | 95 | 230 | 400 | 320 | 480 | 50/60 | 0.8 | 3% | 636 | 958 | 260 | 70 | -25 | 60 | 65 | LCD | BOTÕES | KSTAR
BDM-300X2-D | NEP | 500 | 1 | 720 | 60 | - | 22 | 55 | - | - | - | 14 | 2 | 1 | 550 | 2.4 | 230 | 230 | 183 | 264 | 50/60 | - | - | 277 | 132 | 50 | 4 | -40 | 85 | 67 | LED | NÃO POSSUI | BDG-256

## Plan1
[5 empty] | TÍTULO |  | SISTEMAS RECOMENDADOS |  |  | EMISSÃO |  | ENGENHARIA
[5 empty] | DATA |  | 2020-02-11 |  |  | REVISÃO |  | 0.1
| MODELO | MÁXIMO DE MÓDULOS |  |  |  | ARRANJO RECOMENDADO |  |  |  | STRING BOX RECOMENDADA |  |  | TRANSFORMADOR | CONECTORES MC4
FABRICANTE
|  | 330 | 340 | 360 | 370 | 330 | 340 | 360 | 370 | OPÇÃO 1 | OPÇÃO 2 | OPÇÃO 3 |  | PARES
GROWATT | 1500-S | 5 | 5 | 5 | 5 | 1x5 | 1x5 | 1x5 | 1x5 | 1 x 1/1 | - | - | NÃO USA | 1
GROWATT | 2000-S | 7 | 7 | 7 | 7 | 1x7 | 1x7 | 1x7 | 1x7 | 1 x 1/1 | - | - | NÃO USA | 1
GROWATT | 3000-S | 11 | 11 | 10 | 10 | 1x11 | 1x11 | 1x10 | 1x10 | 1 x 1/1 | - | - | NÃO USA | 1
GROWATT | 2500MTL-S | 9 | 9 | 9 | 8 | 1x9 | 1x9 | 1x9 | 1x8 | 1 x 1/1 | - | - | NÃO USA | 1
GROWATT | 3000MTL-S | 10 | 10 | 10 | 9 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x9 | 1 x 1/1 | - | - | NÃO USA | 1
GROWATT | 3600MTL-S | 14 | 13 | 13 | 12 | 2x7 | 1x7 + 1x6 | 1x7 + 1x7 | 2x6 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | NÃO USA | 2
GROWATT | 4200MTL-S | 16 | 16 | 15 | 14 | 2x8 | 2x8 | 1x8 + 1x7 | 2x7 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | NÃO USA | 2
GROWATT | 5000MTL-S | 18 | 17 | 16 | 16 | 2x9 | 1x9 + 1x8 | 2x8 | 2x8 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | NÃO USA | 2
GROWATT | 5500MTL-S | 19 | 19 | 18 | 17 | 1x10 + 1x9 | 1x10 + 1x9 | 2x9 | 1x8 + 1x9 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | NÃO USA | 2
GROWATT | 8000MTLP-S | 29 | 28 | 26 | 26 | 2x10 + 1x9 | 1x10 + 2x9 | 2x9 + 1x8 | 2x9 + 1x9 | 1 x 3/3 | 1 x 2/2 + 1 x 1/1 | 3 x 1/1 | NÃO USA | 3
GROWATT | 9000MTLP-S | 32 | 31 | 30 | 29 | 4x8 | 3x8 + 1x7 | 2x8 + 2x7 | 1x8 + 3x7 | 1 x 4/4 | 2 x 2/2 | 4 x 1/1 | NÃO USA | 4
GROWATT | 10000MTLP-S | 36 | 35 | 33 | 32 | 4x9 | 3x9 + 1x8 | 1x9 + 3x8 | 4x8 | 1 x 4/4 | 2 x 2/2 | 4 x 1/1 | NÃO USA | 4
| 7000MTL-S | 27 | 26 | 25 | 24 | 3x9 | 2x9 + 1x8 | 1x9 + 2x8 | 3x8 | 1 x 3/3 | 1 x 2/2 + 1 x 1/1 | 3 x 1/1 | NÃO USA | 3
| 8000MTL-S | 31 | 30 | 29 | 28 | 1x11 + 2x10 | 3x10 | 2x10 + 1x9 | 1x10 + 2x9 | 1 x 3/3 | 1 x 2/2 + 1 x 1/1 | 3 x 1/1 | NÃO USA | 3
GROWATT | 7000TL3-S | 25 | 24 | 23 | 22 | 1x13 + 1x12 | 2x12 | 1x12 + 1x11 | 2x11 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | NÃO USA | 2
GROWATT | 8000TL3-S | 29 | 28 | 26 | 26 | 1x15 + 1x14 | 2x14 | 2x13 | 2x13 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | 10 KVA | 2
GROWATT | 9000TL3-S | 32 | 31 | 30 | 29 | 2x16 | 1x16 + 1x15 | 2x15 | 1x15 + 1x14 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | 10 KVA | 2
GROWATT | 10000TL3-S | 36 | 35 | 33 | 32 | 2x18 | 1x18 + 1x17 | 1x17 + 1x16 | 2x16 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | 15 KVA | 2
GROWATT | 11000TL3-S | 40 | 38 | 36 | 35 | 2x20 | 2x19 | 2x18 | 1x18 + 1x17 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | 15 KVA | 2
GROWATT | 12000TL3-S | 43 | 42 | 40 | 38 | 1x15 + 2x14 | 3x14 | 1x14 + 2x13 | 2x13 + 1x12 | 1 x 3/3 | 1 x 2/2 + 1 x 1/1 | - | 15 KVA | 3
GROWATT | 13000TL3-S | 47 | 45 | 43 | 42 | 2x16 + 1x15 | 3x15 | 1x15 + 2x14 | 3x14 | 1 x 3/3 | 1 x 2/2 + 1 x 1/1 | - | 15 KVA | 3
GROWATT | 15000TL3-S | 54 | 52 | 50 | 48 | 3x18 | 1x18 + 2x17 | 2x17 + 1x16 | 3x16 | 1 x 3/3 | 1 x 2/2 + 1 x 1/1 | - | 20 KVA | 3
GROWATT | 15000TL3-SL | 58 | 56 | 54 | 52 | 2x15 + 2x14 | 4x14 | 2x14 + 2x13 | 4x13 | 1 x 4/4 | 2 x 2/2 | 4 x 1/1 | NÃO USA | 4
GROWATT | 20000TL3-SL | 78 | 75 | 72 | 70 | 6x13 | 3x13 + 3x12 | 6x12 | 3x12 + 3x11 | 1 x 6/6 | 2 x 3/3 | 3 x 2/2 | NÃO USA | 6
GROWATT | 22000TL3-SL | 84 | 84 | 78 | 75 | 6x14 | 6x14 | 6x13 | 3x13 + 3x12 | 1 x 6/6 | 2 x 3/3 | 3 x 2/2 | NÃO USA | 6
GROWATT | 17000TL3-S | 64 | 62 | 58 | 56 | 4x16 | 2x16 + 2x15 | 2x15 + 2x14 | 4x14 | 1 x 4/4 | 2 x 2/2 | 4 x 1/1 | 20 KVA | 4
GROWATT | 20000TL3-S | 74 | 72 | 68 | 66 | 2x19 + 2x18 | 4x18 | 4x17 | 2x17 + 2x16 | 1 x 4/4 | 2 x 2/2 | 4 x 1/1 | 25 KVA | 4
GROWATT | 25000TL3-S | 93 | 90 | 84 | 84 | 3x16 + 3x15 | 6x15 | 6x14 | 6x14 | 1 x 6/6 | 2 x 3/3 | 3 x 2/2 | 30 KVA | 6
GROWATT | 30000TL3-S | 112 | 108 | 104 | 100 | 8x14 | 4x14 + 4x13 | 8x13 | 4x13 + 4x12 | 2 x 4/4 | 1 x 6/6 + 1 x 2/2 | 4 x 2/2 | 35 KVA | 8
GROWATT | 33000TL3-S | 124 | 120 | 112 | 108 | 4x15 + 4x16 | 8x15 | 8x14 | 4x14 + 4x13 | 2 x 4/4 | 1 x 6/6 + 1 x 2/2 | 4 x 2/2 | 35 KVA | 8
GROWATT | 40000TL3-NS | 152 | 148 | 136 | 132 | 8x19 | 4x19 + 4x18 | 8x17 | 4x17 + 4x16 | 2 x 4/4 | 1 x 6/6 + 1 x 2/2 | 4 x 2/2 | 45 KVA | 12
GROWATT | MAX50KTL3-LV | 196 | 190 | 180 | 174 | 4x17 + 8x16 | 10x16 + 2x15 | 12x15 | 6x15 + 6x14 | 2 x 6/6 | 3 x 4/4 | 4 x 3/3 | 60 KVA | 12
GROWATT | MAX60KTL3-LV | 236 | 228 | 216 | 210 | 8x20 + 4x19 | 12x19 | 12x18 | 6x18 + 6x17 | 2 x 6/6 | 3 x 4/4 | 4 x 3/3 | 75 KVA | 12
GROWATT | MAX70KTL3-LV | 264 | 264 | 252 | 240 | 12x22 | 12x22 | 12x21 | 12x20 | 2 x 6/6 | 3 x 4/4 | 4 x 3/3 | 75 KVA | 12
GROWATT | MAX75KTL3-LV | 264 | 264 | 252 | 240 | 12x22 | 12x22 | 12x21 | 12x20 | 2 x 6/6 | 3 x 4/4 | 4 x 3/3 | 100 KVA | 12
GROWATT | MAX80KTL3-LV | 264 | 264 | 252 | 240 | 12x22 | 12x22 | 12x21 | 12x20 | 2 x 6/6 | 3 x 4/4 | 4 x 3/3 | 100 KVA | 12
GROWATT | MAX60KTL3-MV | 236 | 228 | 216 | 210 | 8x20 + 4x19 | 12x19 | 12x18 | 6x18 + 6x17 | 2 x 6/6 | 3 x 4/4 | 4 x 3/3 | 75 KVA | 12
GROWATT | MAX70KTL3-MV | 276 | 266 | 252 | 246 | 10x20 + 4x19 | 14x19 | 14x18 | 8x18 + 6x17 | 2 x 6/6 + 1 x 2/2 | 3 x 4/4 + 1 x 2/2 | 4 x 3/3 + 1 x 2/2 | 75 KVA 480V | 14
GROWATT | MAX80KTL3-MV | 308 | 304 | 288 | 280 | 14x22 | 10x22 + 4x21 | 8x21 + 6x20 | 14x20 | 2 x 6/6 + 1 x 2/2 | 3 x 4/4 + 1 x 2/2 | 4 x 3/3 + 1 x 2/2 | 100 KVA 480V | 14
GROWATT | MAX90KTL3-MV | 354 | 344 | 325 | 316 | 14x22 | 10x22 + 4x21 | 8x21 + 6x20 | 14x20 | 2 x 6/6 + 1 x 2/2 | 3 x 4/4 + 1 x 2/2 | 4 x 3/3 + 1 x 2/2 | 100 KVA 480V | 14
GROWATT | MAX100KTL3-MV | 393 | 382 | 361 | 351 | 14x22 | 10x22 + 4x21 | 8x21 + 6x20 | 14x20 | 2 x 6/6 + 1 x 2/2 | 3 x 4/4 + 1 x 2/2 | 4 x 3/3 + 1 x 2/2 | 125 KVA 480V | 14
SOFAR | 7.5TLM | 28 | 28 | 27 | 26 | 1x10 + 2x9 | 1x10 + 2x9 | 3x9 | 2x9 + 1x8 | 1 x 3/3 | 1 x 2/2 + 1 x 1/1 | 3 x 1/1 | NÃO USA | 1
SOFAR | 11KTL-X | 40 | 38 | 36 | 35 | 2x20 | 2x19 | 2x18 | 1x18 + 1x17 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | 15 KVA | 2
SOFAR | 12KTL-X | 42 | 42 | 40 | 38 | 2x21 | 2x21 | 2x20 | 2x19 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | 15 KVA | 2
SOFAR | 25000TL-G2 | 96 | 93 | 87 | 84 | 6x16 | 3x16 + 3x15 | 3x15 + 3x14 | 6x14 | 1 x 6/6 | 2 x 3/3 | 3 x 2/2 | 30 KVA | 6
SOFAR | 33000TL-G2 | 120 | 117 | 111 | 108 | 6x20 | 3x20 + 3x19 | 3x19 + 3x18 | 6x18 | 1 x 6/6 | 2 x 3/3 | 3 x 2/2 | 45 KVA | 6
SOFAR | 50000TL | 196 | 190 | 180 | 174 | 6x20 + 4x19 | 10x19 | 10x18 | 4x18 + 6x17 | 1 x 6/6 + 1 x 4/4 | 2 x 4/4 + 1 x 2/2 | 3 x 3/3 + 1 x 1/1 | 60 KVA | 10
SOFAR | 60000TL | 236 | 228 | 216 | 208 | 8x20 + 4x19 | 12x19 | 12x18 | 4x18 + 8x17 | 2 x 6/6 | 3 x 4/4 | 4 x 3/3 | 75 KVA | 12
SAJ | Sununo Plus 2K | 7 | 7 | 6 | 6 | 1x7 | 1x7 | 1x6 | 1x6 | 1 x 1/1 | - | - | NÃO USA | 1
SAJ | Sununo Plus 3K | 11 | 10 | 10 | 9 | 1x5 + 1x6 | 2x5 | 3x6 | 1x5 + 1x4 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | NÃO USA | 2
SAJ | Sununo Plus 4K-M | 14 | 14 | 13 | 13 | 2x7 | 2x7 | 1x7 + 1x6 | 1x7 + 1x6 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | NÃO USA | 2
SAJ | Sununo Plus 6K-M | 21 | 21 | 20 | 19 | 1x10 + 1x11 | 1x10 + 1x11 | 2x10 | 1x10 + 1x9 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | NÃO USA | 2
KSTAR | KSG-1.5K-SM | 5 | 4 | 4 | 4 | 1x5 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1 x 1/1 | - | - | NÃO USA | 1
KSTAR | KSG-3.0K-SM | 10 | 9 | 8 | 8 | 1x10 | 1x9 | 1x8 | 1x8 | 1 x 1/1 | - | - | NÃO USA | 1
KSTAR | KSG-5.0K-DM | 15 | 15 | 14 | 14 | 1x8 + 1x7 | 1x8 + 1x7 | 2x7 | 2x7 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | NÃO USA | 2
KSTAR | KSG-12.0K-LV | 40 | 40 | 40 | 38 | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x19 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | NÃO USA | 2
KSTAR | KSG-12.0K-DM | 40 | 38 | 36 | 36 | 2x20 | 2x19 | 2x18 | 2x18 | 1 x 2/2 | 2 x 1/1 | - | 15 KVA | 2
KSTAR | KSG-20.0K-DM | 68 | 66 | 62 | 60 | 4x17 | 2x17 + 2x16 | 2x16 + 2x15 | 4x15 | 1 x 4/4 | 2 x 2/2 | 4 x 1/1 | 30 KVA | 4
KSTAR | KSG-30.0K-TM | 105 | 102 | 96 | 93 | 3x17 + 3x18 | 6x17 | 6x16 | 3x16 + 3x15 | 1 x 6/6 | 2 x 3/3 | 3 x 2/2 | 45 KVA | 6
KSTAR | KSG-32.0K-LV | 120 | 116 | 112 | 108 | 8x15 | 4x15 + 4x14 | 8x14 | 4x14 + 4x13 | 2 x 4/4 | 1 x 6/6 + 1 x 2/2 | 4 x 2/2 | NÃO USA | 8
KSTAR | KSG-50.0K-TM | 168 | 165 | 153 | 150 | 6x19 + 3x18 | 3x19 + 6x18 | 9x17 | 6x17 + 3x16 | 1 x 6/6 + 1 x 3/3 | 3 x 3/3 | 4 x 2/2 + 1 x1/1 | 60 KVA | 9
KSTAR | KSG-60.0K-TM | 200 | 196 | 184 | 180 | 8x17 + 4x16 | 4x17 + 8x16 | 8x15 + 4x16 | 12x15 | 2 x 6/6 | 3 x 4/4 | 4 x 3/3 | 75 KVA | 12
NEP | BDM-300X2-D | 2 | 2 | 2 | 0 | 1x1 + 1x1 | 1x1 + 1x1 | 1x1 + 1x1 | - | NÃO USA | NÃO USA | NÃO USA | NÃO USA | NÃO USA